# G22-042

海口市供水企业管网水水样

海口市水务局

委托检测

2022年1月26日

海口市供排水水质监测站

检    测    报    告

报告编号：G22-042                         第1页共14页

| 受检 单位 | 海口威立雅水务有限公司 开源水务资产管理有限公司 永庄供水有限公司 | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 联系人 |  |
| 受检 单位地址 |  | 采样地点 | 具体地址详见第2～14页样品名称处 |
| 采样时间 | 2022年1月20日 （天气：阴） | 样品数量 | 13个 |
|  |  | 样品编号 | SG220120-1、SG220120-2、SG220120-23、SG220120-24、SG220120-29、SG220120-31、SG220120-33、SG220120-34、SG220120-46、SG220120-47、SG220120-62、SG220120-63、SG220120-67。 |
| 样品状态 特性描述 | 水样均为清澈透明。 | 接收样品 日期 | 2022年1月20日 |
| 检测日期 | 2022年1月20日至1月22日 | 检测方法 依据 | 见第2～14页 |
| 检测项目 | pH、色度、浑浊度、游离余氯、肉眼可见物、臭和味、耗氧量、菌落总数、 总大肠菌群。 |
| 检 测 结 论 | 以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）评价，2022年1月20日抽查监测的13个管网点所检测项目均为合格。 |
| 备 注 |  |
| 编制人及 编制日期 |  | 审核人及 审核日期 |  |
| 批准人及 签发日期 |  |

海口市供排水水质监测站

检    测    结    果

第2页共14页

样品名称：管网水水样（青年路97号原美舍厂部）

样品编号：SG220120-1

采样时间：2022.1.20-09:40                 采样方式:  瞬时水样

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 测定值 | 生活饮用水卫生标准限值GB5749-2006 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | GB/T5750.4-2006 | 7.66 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 合格 |
| 2 | 色度 | GB/T5750.4-2006 | 5（铂钴色度单位） | 15（铂钴色度单位） | 合格 |
| 3 | 浑浊度 | GB/T5750.4-2006 | <0.5 NTU | 1 NTU | 合格 |
| 4 | 余氯 | GB/T5750.11-2006 | 0.38 mg/L | ≥0.05mg/L （管网末梢水中余量） | 合格 |
| 5 | 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006 | 无 | 无 | 合格 |
| 6 | 臭和味 | GB/T5750.4-2006 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 7 | 耗氧量 | GB/T5750.7-2006 | 1.27 mg/L | 3mg/L（以O2计） | 合格 |
| 8 | 菌落总数 | GB/T5750.12-2006 | 未检出 | 100 CFU/mL | 合格 |
| 9 | 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006 | <1 MPN/100mL | 不得检出 | 合格 |

制表：                                      审核：

日期：                                 日期：

海口市供排水水质监测站

检    测    结    果

第3页共14页

样品名称：管网水水样（美苑路与青年路东100米青年路雅康口腔）

样品编号：SG220120-2

采样时间：2022.1.20-09:27                  采样方式:  瞬时水样

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 测定值 | 生活饮用水卫生标准限值GB5749-2006 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | GB/T5750.4-2006 | 7.51 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 合格 |
| 2 | 色度 | GB/T5750.4-2006 | 5（铂钴色度单位） | 15（铂钴色度单位） | 合格 |
| 3 | 浑浊度 | GB/T5750.4-2006 | <0.5 NTU | 1 NTU | 合格 |
| 4 | 余氯 | GB/T5750.11-2006 | 0.18 mg/L | ≥0.05mg/L （管网末梢水中余量） | 合格 |
| 5 | 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006 | 无 | 无 | 合格 |
| 6 | 臭和味 | GB/T5750.4-2006 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 7 | 耗氧量 | GB/T5750.7-2006 | 1.42 mg/L | 3mg/L（以O2计） | 合格 |
| 8 | 菌落总数 | GB/T5750.12-2006 | 未检出 | 100 CFU/mL | 合格 |
| 9 | 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006 | <1 MPN/100mL | 不得检出 | 合格 |

制表：                                      审核：

日期：                                 日期：

海口市供排水水质监测站

检    测    结    果

第4页共14页

样品名称：管网水水样（琼苑路机关幼儿园）

样品编号：SG220120-23

采样时间：2022.1.20-10:10                  采样方式: 瞬时水样

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 测定值 | 生活饮用水卫生标准限值GB5749-2006 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | GB/T5750.4-2006 | 7.52 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 合格 |
| 2 | 色度 | GB/T5750.4-2006 | 5（铂钴色度单位） | 15（铂钴色度单位） | 合格 |
| 3 | 浑浊度 | GB/T5750.4-2006 | <0.5 NTU | 1 NTU | 合格 |
| 4 | 余氯 | GB/T5750.11-2006 | 0.24 mg/L | ≥0.05mg/L （管网末梢水中余量） | 合格 |
| 5 | 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006 | 无 | 无 | 合格 |
| 6 | 臭和味 | GB/T5750.4-2006 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 7 | 耗氧量 | GB/T5750.7-2006 | 1.33 mg/L | 3mg/L（以O2计） | 合格 |
| 8 | 菌落总数 | GB/T5750.12-2006 | 未检出 | 100 CFU/mL | 合格 |
| 9 | 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006 | <1 MPN/100mL | 不得检出 | 合格 |

制表：                                      审核：

日期：                                 日期：

海口市供排水水质监测站

检    测    结    果

第5页共14页

样品名称：管网水水样（海府路1号省委大院）

样品编号：SG220120-24

采样时间：2022.1.20-10:30                  采样方式:  瞬时水样

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 测定值 | 生活饮用水卫生标准限值GB5749-2006 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | GB/T5750.4-2006 | 7.94 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 合格 |
| 2 | 色度 | GB/T5750.4-2006 | 5（铂钴色度单位） | 15（铂钴色度单位） | 合格 |
| 3 | 浑浊度 | GB/T5750.4-2006 | <0.5 NTU | 1 NTU | 合格 |
| 4 | 余氯 | GB/T5750.11-2006 | 0.06 mg/L | ≥0.05mg/L （管网末梢水中余量） | 合格 |
| 5 | 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006 | 无 | 无 | 合格 |
| 6 | 臭和味 | GB/T5750.4-2006 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 7 | 耗氧量 | GB/T5750.7-2006 | 0.46 mg/L | 3mg/L（以O2计） | 合格 |
| 8 | 菌落总数 | GB/T5750.12-2006 | 未检出 | 100 CFU/mL | 合格 |
| 9 | 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006 | <1 MPN/100mL | 不得检出 | 合格 |

制表：                                      审核：

日期：                                 日期：

海口市供排水水质监测站

检    测    结    果

第6页共14页

样品名称：管网水水样（长堤路服装批发市场）

样品编号：SG220120-29

采样时间：2022.1.20-08:44               采样方式:  瞬时水样

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 测定值 | 生活饮用水卫生标准限值GB5749-2006 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | GB/T5750.4-2006 | 7.75 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 合格 |
| 2 | 色度 | GB/T5750.4-2006 | 5（铂钴色度单位） | 15（铂钴色度单位） | 合格 |
| 3 | 浑浊度 | GB/T5750.4-2006 | <0.5 NTU | 1 NTU | 合格 |
| 4 | 余氯 | GB/T5750.11-2006 | 0.26 mg/L | ≥0.05mg/L （管网末梢水中余量） | 合格 |
| 5 | 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006 | 无 | 无 | 合格 |
| 6 | 臭和味 | GB/T5750.4-2006 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 7 | 耗氧量 | GB/T5750.7-2006 | 1.29 mg/L | 3mg/L（以O2计） | 合格 |
| 8 | 菌落总数 | GB/T5750.12-2006 | 未检出 | 100 CFU/mL | 合格 |
| 9 | 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006 | <1 MPN/100mL | 不得检出 | 合格 |

制表：                                      审核：

日期：                                 日期：

海口市供排水水质监测站

检    测    结    果

第7页共14页

样品名称：管网水水样（博爱北路9－2号）

样品编号：SG220120-31

采样时间：2022.1.20-09:00                   采样方式: 瞬时水样

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 测定值 | 生活饮用水卫生标准限值GB5749-2006 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | GB/T5750.4-2006 | 7.58 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 合格 |
| 2 | 色度 | GB/T5750.4-2006 | 5（铂钴色度单位） | 15（铂钴色度单位） | 合格 |
| 3 | 浑浊度 | GB/T5750.4-2006 | <0.5 NTU | 1 NTU | 合格 |
| 4 | 余氯 | GB/T5750.11-2006 | 0.30 mg/L | ≥0.05mg/L （管网末梢水中余量） | 合格 |
| 5 | 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006 | 无 | 无 | 合格 |
| 6 | 臭和味 | GB/T5750.4-2006 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 7 | 耗氧量 | GB/T5750.7-2006 | 1.37 mg/L | 3mg/L（以O2计） | 合格 |
| 8 | 菌落总数 | GB/T5750.12-2006 | 未检出 | 100 CFU/mL | 合格 |
| 9 | 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006 | <1 MPN/100mL | 不得检出 | 合格 |

制表：                                      审核：

日期：                                 日期：

海口市供排水水质监测站

检    测    结    果

第8页共14页

样品名称：管网水水样（海府一横路琼菜记忆鸡饭店）

样品编号：SG220120-33

采样时间：2022.1.20-09:55                采样方式: 瞬时水样

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 测定值 | 生活饮用水卫生标准限值GB5749-2006 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | GB/T5750.4-2006 | 7.48 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 合格 |
| 2 | 色度 | GB/T5750.4-2006 | 5（铂钴色度单位） | 15（铂钴色度单位） | 合格 |
| 3 | 浑浊度 | GB/T5750.4-2006 | <0.5 NTU | 1 NTU | 合格 |
| 4 | 余氯 | GB/T5750.11-2006 | 0.37 mg/L | ≥0.05mg/L （管网末梢水中余量） | 合格 |
| 5 | 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006 | 无 | 无 | 合格 |
| 6 | 臭和味 | GB/T5750.4-2006 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 7 | 耗氧量 | GB/T5750.7-2006 | 1.30 mg/L | 3mg/L（以O2计） | 合格 |
| 8 | 菌落总数 | GB/T5750.12-2006 | 56 CFU/mL | 100 CFU/mL | 合格 |
| 9 | 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006 | <1 MPN/100mL | 不得检出 | 合格 |

制表：                                      审核：

日期：                                 日期：

海口市供排水水质监测站

检    测    结    果

第9页共14页

样品名称：管网水水样（文明东路滨江骏园）

样品编号：SG220120-34

采样时间：2022.1.20-09:15                     采样方式:  瞬时水样

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 测定值 | 生活饮用水卫生标准限值GB5749-2006 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | GB/T5750.4-2006 | 7.56 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 合格 |
| 2 | 色度 | GB/T5750.4-2006 | 5（铂钴色度单位） | 15（铂钴色度单位） | 合格 |
| 3 | 浑浊度 | GB/T5750.4-2006 | <0.5 NTU | 1 NTU | 合格 |
| 4 | 余氯 | GB/T5750.11-2006 | 0.08 mg/L | ≥0.05mg/L （管网末梢水中余量） | 合格 |
| 5 | 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006 | 无 | 无 | 合格 |
| 6 | 臭和味 | GB/T5750.4-2006 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 7 | 耗氧量 | GB/T5750.7-2006 | 1.33 mg/L | 3mg/L（以O2计） | 合格 |
| 8 | 菌落总数 | GB/T5750.12-2006 | 未检出 | 100 CFU/mL | 合格 |
| 9 | 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006 | <1 MPN/100mL | 不得检出 | 合格 |

制表：                                      审核：

日期：                                 日期：

海口市供排水水质监测站

检    测    结    果

第10页共14页

样品名称：管网水水样（金福路扶贫开发区总表）

样品编号：SG220120-46

采样时间：2022.1.20-09:20                  　 采样方式:  瞬时水样

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 测定值 | 生活饮用水卫生标准限值GB5749-2006 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | GB/T5750.4-2006 | 7.62 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 合格 |
| 2 | 色度 | GB/T5750.4-2006 | 5（铂钴色度单位） | 15（铂钴色度单位） | 合格 |
| 3 | 浑浊度 | GB/T5750.4-2006 | <0.5 NTU | 1 NTU | 合格 |
| 4 | 余氯 | GB/T5750.11-2006 | 0.33 mg/L | ≥0.05mg/L （管网末梢水中余量） | 合格 |
| 5 | 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006 | 无 | 无 | 合格 |
| 6 | 臭和味 | GB/T5750.4-2006 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 7 | 耗氧量 | GB/T5750.7-2006 | 1.03 mg/L | 3mg/L（以O2计） | 合格 |
| 8 | 菌落总数 | GB/T5750.12-2006 | 未检出 | 100 CFU/mL | 合格 |
| 9 | 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006 | <1 MPN/100mL | 不得检出 | 合格 |

制表：                                      审核：

日期：                                 日期：

海口市供排水水质监测站

检    测    结    果

第11页共14页

样品名称：管网水水样（长滨路海口市政府北门东侧管网水总接口）

样品编号：SG220120-47

采样时间：2022.1.20-11:12                   　采样方式: 瞬时水样

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 测定值 | 生活饮用水卫生标准限值GB5749-2006 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | GB/T5750.4-2006 | 7.96 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 合格 |
| 2 | 色度 | GB/T5750.4-2006 | 5（铂钴色度单位） | 15（铂钴色度单位） | 合格 |
| 3 | 浑浊度 | GB/T5750.4-2006 | <0.5 NTU | 1 NTU | 合格 |
| 4 | 余氯 | GB/T5750.11-2006 | 0.07 mg/L | ≥0.05mg/L （管网末梢水中余量） | 合格 |
| 5 | 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006 | 无 | 无 | 合格 |
| 6 | 臭和味 | GB/T5750.4-2006 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 7 | 耗氧量 | GB/T5750.7-2006 | 0.33 mg/L | 3mg/L（以O2计） | 合格 |
| 8 | 菌落总数 | GB/T5750.12-2006 | 41 CFU/mL | 100 CFU/mL | 合格 |
| 9 | 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006 | <1 MPN/100mL | 不得检出 | 合格 |

制表：                                      审核：

日期：                                 日期：

海口市供排水水质监测站

检    测    结    果

第12页共14页

样品名称：管网水水样（凤翔东路340号凤翔街道办公楼旁）

样品编号：SG220120-62

采样时间：2022.1.20-10:24                  采样方式:  瞬时水样

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 测定值 | 生活饮用水卫生标准限值GB5749-2006 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | GB/T5750.4-2006 | 7.54 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 合格 |
| 2 | 色度 | GB/T5750.4-2006 | 5（铂钴色度单位） | 15（铂钴色度单位） | 合格 |
| 3 | 浑浊度 | GB/T5750.4-2006 | <0.5 NTU | 1 NTU | 合格 |
| 4 | 余氯 | GB/T5750.11-2006 | 0.11 mg/L | ≥0.05mg/L （管网末梢水中余量） | 合格 |
| 5 | 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006 | 无 | 无 | 合格 |
| 6 | 臭和味 | GB/T5750.4-2006 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 7 | 耗氧量 | GB/T5750.7-2006 | 1.20 mg/L | 3mg/L（以O2计） | 合格 |
| 8 | 菌落总数 | GB/T5750.12-2006 | 未检出 | 100 CFU/mL | 合格 |
| 9 | 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006 | <1 MPN/100mL | 不得检出 | 合格 |

制表：                                      审核：

日期：                                 日期：

海口市供排水水质监测站

检    测    结    果

第13页共14页

样品名称：管网水水样（凤翔东路天艺酒店门前）

样品编号：SG220120-63

采样时间：2022.1.20-10:01                 采样方式:  瞬时水样

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 测定值 | 生活饮用水卫生标准限值GB5749-2006 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | GB/T5750.4-2006 | 7.44 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 合格 |
| 2 | 色度 | GB/T5750.4-2006 | 5（铂钴色度单位） | 15（铂钴色度单位） | 合格 |
| 3 | 浑浊度 | GB/T5750.4-2006 | <0.5 NTU | 1 NTU | 合格 |
| 4 | 余氯 | GB/T5750.11-2006 | 0.26 mg/L | ≥0.05mg/L （管网末梢水中余量） | 合格 |
| 5 | 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006 | 无 | 无 | 合格 |
| 6 | 臭和味 | GB/T5750.4-2006 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 7 | 耗氧量 | GB/T5750.7-2006 | 1.41 mg/L | 3mg/L（以O2计） | 合格 |
| 8 | 菌落总数 | GB/T5750.12-2006 | 2 CFU/mL | 100 CFU/mL | 合格 |
| 9 | 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006 | <1 MPN/100mL | 不得检出 | 合格 |

制表：                                      审核：

日期：                                 日期：

海口市供排水水质监测站

检    测    结    果

第14页共14页

样品名称：管网水水样（恒大美丽沙天澜湾小区管网水总表）

样品编号：SG220120-67

采样时间：2022.1.20-08:20                  采样方式:  瞬时水样

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 测定值 | 生活饮用水卫生标准限值GB5749-2006 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | GB/T5750.4-2006 | 7.85 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 合格 |
| 2 | 色度 | GB/T5750.4-2006 | 5（铂钴色度单位） | 15（铂钴色度单位） | 合格 |
| 3 | 浑浊度 | GB/T5750.4-2006 | <0.5 NTU | 1 NTU | 合格 |
| 4 | 余氯 | GB/T5750.11-2006 | 0.05 mg/L | ≥0.05mg/L （管网末梢水中余量） | 合格 |
| 5 | 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006 | 无 | 无 | 合格 |
| 6 | 臭和味 | GB/T5750.4-2006 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 7 | 耗氧量 | GB/T5750.7-2006 | 1.02 mg/L | 3mg/L（以O2计） | 合格 |
| 8 | 菌落总数 | GB/T5750.12-2006 | 未检出 | 100 CFU/mL | 合格 |
| 9 | 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006 | <1 MPN/100mL | 不得检出 | 合格 |

制表：                                      审核：

日期：                                 日期：