# G22-044

儒俊水厂出厂水

海口市水务局

委托检测

2022年1月26日

海口市供排水水质监测站

检    测    报    告

报告编号：G22-044                         第1页共3页

| 受检 单位 | 海口开源水务有限公司儒俊水厂 | 联系电话 | 18889955225 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 联系人 | 陈慧珍 |
| 受检 单位地址 | 玉俊路19号 | 采样地点 | 儒俊水厂出厂水出水口 |
| 采样时间 | 2022年1月20日 （天气：阴） | 样品数量 | 1个 |
|  |  | 采样编号 | SC220120-2 |
| 样品状态 特性描述 | SC220120-2 ：清 | 接收样品 日期 | 2022年1月20日 |
| 检测日期 | 2022年1月20日至22日 | 检测方法 依据 | 见第2～3页 |
| 检测项目 | pH、色度、浑浊度、游离余氯、肉眼可见物、臭和味、总硬度、硫酸盐、氯化物、氟化物、六价铬、溶解性总固体、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、硝酸盐、铝、铁、锰、砷、汞、硒、镉、锌、铜、铅、四氯化碳、三氯甲烷、氰化物。 |
| 检 测 结 论 | 儒俊水厂出厂水（SC220120-2）：以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）评价，所检测项目均为合格。 |
| 备 注 | 以二氧化氯为消毒剂的水厂出厂水检测的消毒剂常规指标为二氧化氯， 以液氯或次氯酸钠为消毒剂的水厂出厂水检测的消毒剂常规指标为游离余氯。 |
| 编制人及 编制日期 |  | 审核人及 审核日期 |  |
| 批准人及 签发日期 |  |

海口市供排水水质监测站

检    测    结    果        第2页共3页

样品名称：儒俊水厂出厂水                       样品编号：SC220120-2

采样时间：2022.1.20-09:43                      采样方式：瞬时水样

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 测定值 | 生活饮用水卫生标准 限值GB5749-2006 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | GB/T5750.4-2006 | 7.43 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 合格 |
| 2 | 色度 | GB/T5750.4-2006 | 5(铂钴色度单位) | 15（铂钴色度单位） | 合格 |
| 3 | 浑浊度 | GB/T5750.4-2006 | 0.5 NTU | 1 NTU | 合格 |
| 4 | 游离余氯 | GB/T5750.11-2006 | 0.58 mg/L | ≥0.3mg/L（出厂水中余量） ≤4 mg/L（出厂水中限值） | 合格 |
| 5 | 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006 | 无 | 无 | 合格 |
| 6 | 臭和味 | GB/T5750.4-2006 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 7 | 总硬度 | GB/T5750.4-2006 | 28.0 mg/L | 450mg/L（以CaCO3计） | 合格 |
| 8 | 硫酸盐 | GB/T5750.5-2006 | 7.40 mg/L | 250mg/L | 合格 |
| 9 | 氯化物 | GB/T5750.5-2006 | 12.6 mg/L | 250mg/L | 合格 |
| 10 | 氟化物 | GB/T5750.5-2006 | 0.1 mg/L | 1.0mg/L | 合格 |
| 11 | 六价铬 | GB/T5750.6-2006 | <0.004 mg/L | 0.05mg/L | 合格 |
| 12 | 溶解性总固体 | GB/T5750.4-2006 | 81 mg/L | 1000mg/L | 合格 |
| 13 | 耗氧量 | GB/T5750.7-2006 | 1.42 mg/L | 3mg/L（以O2计） | 合格 |
| 14 | 菌落总数 | GB/T5750.12-2006 | 未检出 | 100 CFU/mL | 合格 |
| 15 | 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006 | <1 MPN/100ml | 不得检出 | 合格 |

制表：                                    审核：

日期：                                    日期：

海口市供排水水质监测站

检    测    结    果        第3页共3页

样品名称：儒俊水厂出厂水                       样品编号：SC220120-2

采样时间：2022.1.20-09:43                      采样方式：瞬时水样

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 测定值 | 生活饮用水卫生标准 限值GB5749-2006 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 耐热大肠菌群 | GB/T5750.12-2006 | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 17 | 大肠埃希氏菌 | GB/T5750.12-2006 | <1 MPN/100mL | 不得检出 | 合格 |
| 18 | 硝酸盐(以N计) | GB/T5750.5-2006 | 1.37 mg/L | 10mg/L | 合格 |
| 19 | 铝 | GB/T5750.6-2006 | 0.010 mg/L | 0.2mg/L | 合格 |
| 20 | 铁 | GB/T5750.6-2006 | <0.3 mg/L | 0.3mg/L | 合格 |
| 21 | 锰 | GB/T5750.6-2006 | <0.1 mg/L | 0.1mg/L | 合格 |
| 22 | 砷 | GB/T5750.6-2006 | <0.0010 mg/L | 0.01mg/L | 合格 |
| 23 | 汞 | GB/T5750.6-2006 | <0.0001 mg/L | 0.001mg/L | 合格 |
| 24 | 硒 | GB/T5750.6-2006 | <0.0004 mg/L | 0.01mg/L | 合格 |
| 25 | 镉 | GB/T5750.6-2006 | <0.0005 mg/L | 0.005mg/L | 合格 |
| 26 | 锌 | GB/T5750.6-2006 | <0.05 mg/L | 1.0mg/L | 合格 |
| 27 | 铜 | GB/T5750.6-2006 | <0.005 mg/L | 1.0mg/L | 合格 |
| 28 | 铅 | GB/T5750.6-2006 | <0.0025 mg/L | 0.01mg/L | 合格 |
| 29 | 四氯化碳 | GB/T5750.8-2006 | <0.0001 mg/L | 0.002mg/L | 合格 |
| 30 | 三氯甲烷 | GB/T5750.10-2006 | 0.0076 mg/L | 0.06mg/L | 合格 |
| 31 | 氰化物 | CJ/T 141-2018 | <0.0020 mg/L | 0.05mg/L | 合格 |

制表：                                      审核：

日期：                                      日期：